LHŮTY REVIZÍ A ZKOUŠEK

PARNÍ A KAPALINOVÉ KOTLE

PŘED PROVOZEM

Kotle se smějí uvést do provozu, jestliže jejich stav neohrožuje bezpečnost osob a okolí , a dále když:

- u nich byly provedeny úspěšně stavební a první tlakové zkoušky a mají dokumentaci včetně předběžných provozních předpisů (zkušební provoz)

- jejich výstroj, pomocná zařízení a příslušenství odpovídají požadavkům příslušných předpisů

(zkušební provoz)

- bylo-li odborným šetřením projektanta, investora, výrobce nebo montážní organizace a provozovatele zjištěno, že kotel a jeho umístění vyhovuje příslušné dokumentaci a předpisům

- u kotlů vybavených zařízením k záchytu pevných nebo plynných škodlivin byla tato zařízení funkčně přezkoušena a schopna své činnosti

- byly vypracovány místní provozní předpisy

PROVOZNÍ REVIZE

Provádí se soustavně s přihlédnutím k druhu, konstrukci, stavu, stáří a provozním podmínkám kotlů,

nejpozději však po 3 měsících. Po provozní přestávce delší než 2 měsíce se provádí při uvádění do provozu.

VNITŘNÍ REVIZE

provádí se:

- před a po každém čistění kotle na straně pracovní látky,

nejpozději však vždy po 1 roce provozu

- nařídí-li ji dozorčí orgán

- má-li být znovu uveden do provozu kotel vyřazený z provozu na dobu delší než 1 rok

- před a po každé generální opravě nebo přestavbě kotle

- před a po každém přemístění stabilního kotle

- u sezónního provozu před zahájením sezony

- ve všech případech, kdy z důvodu ohrožení bezpečného provozu bylo nutné kotel ihned odstavit

- po zhoršení předepsané jakosti napájecí nebo kotelní vody

- po překročení konstrukčního, popř. max. dovoleného tlaku nebo max. dovolené teploty

ZKOUŠKA TĚSNOSTI

- provádí se po každé vnitřní revizi

- po každém otevření a novém uzavření tlakového celku

- po drobných opravách, jež nevyžadují oprávnění

- před každou kontrolní tlakovou zkouškou

- nařídí-li to dozorčí orgán

TLAKOVÁ ZKOUŠKA

a) provádí se nejpozději 1x za  9let od předcházející tlakové zkoušky zkušebním přetlakem

b) po každém přemístění stabilního kotle před zahájením provozu

c) po provozní přestávce delší 2 let

d) nařídí-li to dozorčí orgány