LHŮTY KONTROL A ZKOUŠENÍ

VÝSTROJE TLAKOVÝCH NÁDOB

POJISTNÁ ZAŘÍZENÍ

Průchodnost pojistných ventilů, jejichž konstrukce umožní nadlehčení kuželky, se zkouší za provozu nadlehčením kuželky:

- u nádob s pracovním přetlakem do 4 MPa nebo s teplotou do 300 °C nejméně 1x za měsíc

- u nádob, které obsahují jedovaté, žíravé nebo jinak nebezpečné tekutiny a u nádob s pracovním přetlakem nad 10 MPa nejméně 1x za rok

- u ostatních nádob 1x za 4 měsíce

- u nádob, kde je před pojistným ventilem osazena průtržná membrána se zkouší pojistný ventil nejméně 1x za rok a po každém protržení membrány

Pojistné ventily, jejichž konstrukce neumožní nadlehčení kuželky se zkouší způsobem a ve lhůtách podle provozních pokynů, nejméně však 1x za rok.

PRŮTRŽNÉ MEMBRÁNY

Průtržné membrány se kontrolují, nedošlo-li k porušení jejich povrchu a zda na nich neulpěly škodlivé úsady, které by mohly ovlivnit průtržný tlak nad nebo pod stanovenou hodnotu.

Způsob a lhůty se určí v provozních pokynech.

TLAKOMĚRY

Kontrola tlakoměrů tlakových nádob se provádí kontrolou na nulové hodnoty ve lhůtách:

- u tlakoměru přímo na nádobě nejméně 1x za 3 měsíce

- u tlakoměru na nádobě, která je vybavena dálkovým přenosem tlaku nejméně 1x za 6 měsíců

LHŮTY KONTROL A ZKOUŠENÍ

ZÁKLADNÍ VÝSTROJE KOTLŮ

POJISTNÉ VENTILY

U parních kotlů se pojistné ventily přezkušují:

a) Kotle s konstrukčním tlakem do 1,55 MPa nejméně 1x za týden

b) Kotle s konstrukčním tlakem do 4,5   MPa nejméně 1x za měsíc

c) Kotle s konstrukčním tlakem nad 4,5 MPa podle místních provozních předpisů, nejméně však 1x za rok.

TLAKOMĚRY

Kontrola tlakoměrů kotlů se provádí kontrolou na nulové hodnoty nejméně 1x za měsíc.

VODOZNAKY

Kontrola vodoznaků se provádí u:

a) Kotle s konstrukčním tlakem   do 1,55 MPa - nejméně 1x za směnu profukováním

b) Kotle s konstrukčním tlakem nad 1,55 MPa - nejméně 1x za směnu zkouškou průchodnosti

c) Kotle s konstrukčním tlakem nad 7,8   MPa - 1x týdně zkouškou průchodnosti